- 附件一：采购需求

- 韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划运行维护项目（2025-2027年）采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划运行维护项目（2025-2027年）

（二）项目预算：7,977,100万元。

本项目为总价包干报价，运维服务费用包含应缴纳税费、全部成本和利润，包括但不限于项目实施费用、设备调试、技术服务及培训、工程施工、测评费用、服务期内维护/维修费用、招标代理费等费用及不可预见费用。

（三）项目类别：运维服务类

（四）项目属性：服务类

（五）本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

二、项目背景

韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划项目于2021年底建成并投入使用，2022年1月已通过终验，质保期为三年，2025年1月即将过保，为了确保系统的正常运行和使用管理制度及程序的规范化，提供高质量的运行维护管理服务，为整个系统提供切实可行的技术保障，需要一支专业的维保队伍，对韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划项目所有设备日常使用进行维护。

三、服务范围

包括采购人交给中标人进行运维服务的设备、系统及相关的配套设施，中标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、应用系统等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等，含设备被盗、雷击、水淹等不可控因素导致的设备维修和更换。项目包含以下内容：

| 序号 | 维保服务项 | 服务子项 | 服务内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端及基础设施运维 | 视频监控及卡口系统前端运维 | 1250路一类视频点，治安卡口89套（29个新建，60个改造），80个微卡 |  |
| 2 |  | 视频云存储系统运维 | 主要包括视频专网视频存储、视频专网非jgh资源存储、公安网非jgh资源存储、存储系统网络及配套 |  |
| 3 |  | 视频云平台软硬件运维 | 主要包括云平台计算设备（视频专网）、云平台计算设备（网）、云平台网络设备、云平台软件、视频云应用系统(网)等，开展日常保养、巡检、故障修复等维保服务。 |  |
| 4 |  | 网络安全及机房运维 | 主要包括多业务安全网关、视频边界接入平台、安全隔离网闸、数据边界接入平台、集中监控审计系统、防火墙、机房基础设施（UPS及电池组、精密空调、拼接显示控制系统）等，开展日常保养、巡检、故障修复等维保服务。 |  |
| 5 |  | 前端及基础设施运维 | 12路一类视频点及4个微卡运行维护，服务期为19个月。 |  |
|  |  | 移交前端及基础设施运维 | 117路一类视频点运行维护，服务期为2年。 |  |
| 7 | 通信链路租赁 | 一类点线路、微卡专线 | 1250路一类视频点专线、80个微卡链路租赁，服务期为2年。 |  |
| 8 |  | 治安卡口专线 | 29套（44车道）治安卡口专线，服务期为2年。 |  |
| 9 |  | 线路续租 | 106路一类视频点专线，带宽30M，服务期为22个月。 |  |
| 10 |  | 专线续租 | 15路50M， 1路200M，服务期为19个月。 |  |
| 11 |  | 专线续租 | 7路50M， 6路100M，服务期为2年 |  |
| 12 |  | 新增视频点位线路续租 | 18路30M，服务期为2年。 |  |
| 13 |  | 移交前端线路续租 | 117路30M，服务期为2年 |  |
| 13 |  | 专线，带宽1G | 27路，服务期为2年 |  |
| 15 | 其它服务 | 运维人力服务 | 本项目7人2年的驻点运维保障服务，其中2人负责前端及基础设施运维，5人为系统及平台运维人员，提供日常保养、系统巡检、应急响应以及其他维保相关工作。 |  |

四、服务周期

运维服务期：二年。因涉及原服务单位与本期中标服务单位进行设备、系统的盘点、交接，以完成盘点且本期中标服务单位正式提供服务后开始计算运维期。

采购包1（韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划运行维护项目（2025-2027年））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 二年。因涉及原服务单位与本期中标服务单位进行设备、系统的盘点、交接，以完成盘点且本期中标服务单位正式提供服务后开始计算运维期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同运维费用共分为两个部分：一是前端及基础设施运维，包括人工服务费用及实报实销费用；二是通信链路租赁费用； 1.合同签订后，在收到发票后（30日）天内支付人工服务费用及通信链路租赁费用的30%给乙方。 2期：支付比例30%,2.合同实施第一年，甲方应在乙方递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收合格，在收到发票后（30日）天内支付人工服务费用及通信链路租赁费用的30%及实报实销费用的100%给乙方。 3期：支付比例40%,3.合同实施第二年，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕，在收到发票后（30日）天内支付人工服务费用及通信链路租赁费用的40%及实报实销费用的100%给乙方。 注：上述费用按月进行考核，结算费用以实际考核结果统计为准。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.履约验收方式：验收工作由采购人及中标人共同进行。 2.履约验收程序：中标人应负责在项目验收前将项目实施过程中产生的全部各种相关各阶段文档资料及技术资料整理好提交给采购人。 3.履约验收内容：由采购人对服务内容进行验收，运维的效果要满足市局考核的相关要求。如发现效果与招标文件要求规定不符，采购人于5个工作日内以书面形式向中标人提出异议，中标人在接到异议后应立即进行整改，直至验收合格。 4.履约验收标准：符合招标文件中对于技术性能要求所述的标准。按国家及相关行业标准进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求： | 1.本项目为总价包干报价，运维服务费用包含应缴纳税费、全部成本和利润，包括但不限于项目实施费用、设备调试、技术服务及培训、工程施工、测评费用、服务期内维护/维修费用、招标代理费等费用及不可预见费用。 2.合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 3.合同运维费用共分为两个部分：一是前端及基础设施运维，包括人工服务费用及实报实销费用；二是通信链路租赁费用；投标人须在分项报价表中列明人工服务费用、实报实销费用、通信链路租赁费用三个分项报价，其中人工服务费用不得超过1400000元，实报实销费用统一按2003700元固定报价，实报实销费用最终按实际发生金额结算。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他运行维护服务 | 前端及基础设施运维 | 项 | 1.00 | 3403700 | 3403700 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 网络接入服务 | 通信链路租赁 | 项 | 1.00 | 4573400 | 4573400 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划运行维护项目（2025-2027年）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | # 五、主要运维内容 ## 5.1运维概况 韶关市局韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划项目主要建设内容有： 市级（浈江、武江、曲江三区）1250路一类视频点，治安卡口89套（29个新建，60个改造），80个微卡。 本项目运维内容包括： - 需对韶关市局韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划项目内容进行为期两年的运行维护，包括前端设备、链路租赁、视频云存储、视频云平台软硬件、网络安全及机房设施等。 - 需对前端及基础设施开展运维工作，主要涉及12路一类视频点及4个微卡设备运行维护，服务期为19个月。 - 需对移交的前端及基础设施开展运维工作，主要包括117路一类视频点运行维护，服务期为2年。 - 需对对前端线路进行续租，不涉及前端设备的运维。 ## 5.2总体运维要求 1、运维服务要求 （1）在本次项目的维护范围内，针对各类硬件和软件系统的整体特性和使用要求，运维单位应提供高质量的运行维护管理服务，做到“响应快速、程序规范、分工合理、职责明确、服务到位、支持有力”，确保监控系统的正常运行和使用管理制度及程序的规范化，并在各项安全保卫、重大节假日工作中，为整个系统提供切实可行的技术保障。 （2）对所有硬件设备按照“一点位一台账”的要求制作维护台账，台账需包含但不限于以下内容：安装地点、建设时间、建设单位、质保期限、设备情况、杆件情况、标志牌情况、运维情况等。 （3）运维团队能根据项目性质、要求通过自有软件（或经验）帮助业主单位提高项目管理能力，考核成绩等。 2、运维服务原则 （1）规范性原则。系统维护人员严格按照规定的系统升级和维护流程进行维护、升级等工作，严格遵守监控业务管理的相关法规和的工作要求，并做好维护记录和工作总结。 （2）安全性原则。系统维护要以保证系统数据安全、系统软件运行安全为前提，严格遵守保密协定，尊重用户利益。 （3）高效原则。建立系统维护的快速响应机制，保证业务问题解答、系统故障排除、重大故障的现场处理、系统软件升级、紧急工作任务处理等在用户要求的时间内完成。 3、日常维护运作要求按要求巡检各类硬件和软件系统的运行情况，并填写每日巡检记录提交用户单位确认，发现故障立刻组织安排故障修复。按照系统功能和性能要求，维护系统的日常正常运作。应保证系统中任意一路图像的服务期故障率低于72小时，不可抗力因素造成的故障除外。于每月上旬完成对系统设备和器材的至少一次维护保养，发现需维修的，要及时提出进行维修。主要包括： 1）检查系统供电情况：检查系统供电所使用的稳压器、变压器、UPS电源和其他设备的工作状态，要求指示灯状态正常、无告警。 2）检查各监控点光纤收发器（或光端机）工作情况，观察光纤收发器（或光端机）设备指示灯状态；检查光纤收发器（或光端机）设备受潮情况等。 3）检查计算机设备及硬盘录像机运行情况：检查主控端和副控端监控使用计算机的运行状态，检查硬盘剩余空间，要求不小于1G。若硬件资源不够，分析系统当前负荷所需资源并提出升级方案。检查监控使用存储设备和录像回放情况，要求正常保留每个摄像点30天的录像，确保录像数据文件的完整性和连续性，保证可以随时调用任意时段的录像，并定期校准所有存储设备的时钟同步。 4）摄像机（球）日常维护：清洁外表及镜头，对摄像机各项技术指标的检测。保证其外表无灰尘、锈斑；镜头光片铮亮、各部件运转正常。 5）光端机收发（含中继）设备维护：擦试各部件外表，检测和调校主要技术性能参数。保证各部件无尘、无锈点，各部件之间的连接稳固可靠，并进行现场环境分析；光端机收发（含中继）设备各种技术性能参数与器材原指标相同，无明显下降。 6）显示器、矩阵、存储设备、防雷器等设备：擦试外表各部件，测试和调校主要技术参数和性能指标，软件数据的备份工作，保证各部件无尘、无锈点，显示器屏幕需光滑亮洁。硬盘的使用空间、数据备份和软件实际操作性，确保设备主要技术性能参数在其标称范围内。 7）检查视频系统软件运行情况：检查数据库软件，查看数据存储、数据备份是否正常。检查主控端和副控端所有点的图像画面质量，字符叠加器状况，图像控制情况，检查360度转动摄像机控制。 8)检查电路工作情况:检查线路情况，光缆、线路经过的路由是否存在隐患，是否需要更换、整改；检查传输设备运行情况，是否存在异常声光告警；检查互联所用光纤及传输设备连接情况，保证网络正常。 9）基础设施检查：检查系统的主设备包括主、副监控中心的计算机及网络设备、监控系统电源设备、监控室使用空调、抽湿设备、快球及光端设备等的工作环境；对监控前端设备防潮、防锈情况检查；要求对主监控系统的所有设备定期进行清洁保养，确保其工作正常。 10）检查各类标签（包括交、直流、光纤线缆等）是否齐全、正确、遗漏或脱落，存在问题及时进行整改。 11）检查监控图像的质量，是否满足5级图像伤损主观评价的4级以上。图像有效范围是否受建筑物、树木等外界影响、遮挡。 12）软件类系统提供现场健康检查服务，健康检查后，向业主提交检查分析报告、检查预警报告和系统性能优化建议等资料。 13）根据业主的要求，参考软件类系统健康检查结果、系统性能优化建议以及其他技术资料，在制定维护方案的前提下，对系统进行参数、配置调整，以及其他预防性维护工作。 14）在服务期内，若系统相关的硬件环境、软件环境需要变更，以及数据需要迁移等，如果业主需要的，为业主提供相关的系统变更所需要的现场操作、现场指导或非现场指导等技术支持服务。 15）负责韶关市局十三五安全视频监控平台系统维护及系统升级更新工作。负责系统数据维护工作。必须确保系统符合信息安全等级保护的相关要求。 16）提供所维护软件系统数据库定期备份，如数据库出现异常可即时数据库恢复。17）对存在问题及时报告并进行整改。 4、服务咨询及报障要求设立专门的服务咨询电话，接受系统故障申告、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。提供包括远程技术指导、现场技术支持等在内的多种有效的咨询服务；提供工程师常驻服务，以保证系统保持良好的工作状态和实现最佳的运行效率。 5、系统巡检保养要求安排定期对系统各组成部分进行定期巡检和定期抽检服务，以确认所有设备及系统工作正常。在每次进行系统巡检之前提交本次巡检的内容、人员构成和日程安排的书面报告，严格按照提交的巡检内容、构成人员和日程安排对系统进行巡检。在系统巡检完毕后的提交相关表格及书面报告。如果在巡检的过程中发现系统存在隐患，并提交系统隐患情况分析、解决方案等文档作为系统巡检报告的附件，并及时对发现的隐患进行排除。 （1）定期巡检服务定期巡检包括下列内容： 1）每两周对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况应及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断； 2）每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录，以确认所有设备及系统工作正常； 3）每季度对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表； 4）每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。 （2）定期抽检服务应每周对系统进行随机抽查，对系统运行情况进行检测，并填写记录。 （3）主动监测 1）设备监测：应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。 2）图像监控：应对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。 6、故障修复 （1）紧急抢修发现故障或接到报障后，在规定时间内进行抢修工作，保证系统的正常运行。 （2）备用方案如特殊原因造成系统无法正常使用(如光纤切割),提供备用方案和措施确保系统运行正常。 （3）易损易耗件建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件；备品仓库应合理分布；备品仓库应定期进行检查和监测，对有问题的设备应及时进行维修和更换，保证备品仓库的更新和完善,保证能满足故障抢修的要求。 （4）更换设备对于连续发生故障的设备 （1个月内连续发生3次及以上故障的设备），或损坏无法修复的设备进行更换，更换的设备性能不低于原设备，以保障设备的连续正常使用能力，保证系统正常运行。由于系统应用的特殊性及数据安全性，若系统存储硬盘出现故障，应直接更换，并将故障硬盘交由用户单位保管。 7、维修时限 （1）市区设备：在发现故障或接到报障后，技术工程师在每天8:00～18:00期间0.5小时到达现场，其余期间1小时到达现场。到达现场后3小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故及下文规定的情况除外）。如遇到无法按时排除的通信故障，在有备用光纤资源的情况下，在12小时内替代解决，在无备用光纤资源的情况下，督促线路运营商在24小时内用其它接入手段进行替代。 （2）涉及供电、市政、基础设施修复等情况的，故障修复时间依照以下规定执行：涉及供电线路整治、供电线路故障的，修复时间视供电部门抢修实际时间确定；涉及取电位拆迁、取电纠纷的，修复时间为15天；涉及市电停电的，修复时间视市电恢复时间确定，但配置有UPS的情况下除外；设备因供电故障导致设备损坏的，如果仅少量设备损坏只需更换备件的，修复时间1天；如果大量设备或关键设备损坏，备件不足的，修复时间7天。因受道路扩建、地铁施工、排污工程、桥梁建设、楼房拆迁等市政工程影响的，修复时间视市政工程进度确定。因雷雨天气导致的大面积设备跳闸、水涝灾害等引起的设备或线路故障的，修复时间视自然灾害情况确定。由于该监控点所处物业的业主或使用人，因自身原因不允许维护人员对其物业相关监控设施进行维护，经有关部门协调可以实施维护后，修复时间为1天。前端监控点受到损坏但未造成基础设施损坏，只需更换受损设备的，修复时间8小时；如造成基础设施破坏，修复时间为240小时。 （3）软件类系统现场故障处理服务的响应时间与修复时间的要求，见下表： 序号; 类型; 服务内容; 维护要求. 1; 日常维护; 系统日常巡检; 定期对所维护的系统进行日常巡检，包括但不限于日巡检、周巡检和月度巡检。其中日巡检主要是巡检系统软件的运行情况；周巡检是巡检系统软件的运行状态；月度巡检要求是由具有较高专业技术和管理分析能力的软件工程师对系统软件的运行情况、运行状态进行分析，并提交分析报表和改进意见给用户进行审核。. 2; 系统故障检测及排除; 对系统故障检测及排除，及时修复故障。. 3; 信息系统的配置文档管理和维护; 对所维护的各信息系统的配置文档体系进行管理和维护，包括由于维护开发和日常维护过程中的配置修改，确保系统配置文档信息的准确性和更新的及时性. 4; 数据维护及处理; 包括数据的录入与更新，数据的整合、分离、统计，数据的迁移等。. 5; 系统专项保障; 负责用户方重大重要事件期间的系统运行保障。. 6; 系统部署及调试; 负责根据用户方的需求内容及时间要求完成相关部署与调试工作。. 7; 技术支持; - 通过建立的服务台，对用户提出的系统使用过程中的问题进行解答； - 提供原厂技术支持服务，提供系统（设备）. 8; 整体管理维护; 对系统进行整体的管理维护，建立整体的管理维护机制，对系统数据传输、数据库的运行情况、系统响应速度、边界运行情况进行监管和维护。. 9; 系统优化; 补丁及接口升级; 根据用户方的需求，开展系统补丁及接口升级等工作。. 8、特殊保障要求 （1）临时保障系统用户单位（韶关市局）如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，投标人必须能按时提供服务。 （2）安全保障系统用户单位（韶关市局）如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，投标人必须能按照要求提供服务。 9、运维服务报告在整个运维服务周期内，建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告，包括重大故障维修报告、每周系统运行报告、每月运维总结报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。并就特定事件提交说明报告。建立各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据)数据库，并保证系统所有设备维护数据的真实，没有被篡改或删除。 10、联网接入及数据录入维护期内，需保证系统中各设备、软件按照统一的标准协议，完成本项目系统（硬件设备、网络和软件）融入或兼容分局现有系统，以及相关数据的录入与维护。 ## 5.3前端及基础设施运维 ### 5.3.1视频监控系统前端运维 序号; 服务内容; 维护要求. 1; 设备日常维护; 一、设备巡检 1.工作内容：对设备日常运行状态监控及预警、确保系统设备可正常运作，并进行必要的设备清洁保养、检查电源电压是否正常，接地电阻是否在正常值范围、设备安装结构安全检查、是否存在遮挡情况等； 2.巡检周期：每月完成对使用设备巡检1次以上。 二、设备后台巡检 1.工作内容：对设备进行后台巡检，包含在线/离线检查，质量分析等各类型点位的后台巡检； 2、巡检周期：每月完成各类型点位的后台巡检。. 2; 设备故障检测及排除; 当设备出现故障时，应及时进行检查、维修；设备维修时按需提供替代品服务；对于无法修复的故障设备，采用性能不能低于原设备性能的替代品替换。. 3; 设备整机及备件应急提供; 建立应急备件库，含设备整机和零配件，根据现有系统硬件提供整机或部分备件备用，详见“6.3.4备品备件要求”小节。. 4; 保障工作; 按需进行蹲点值守保障工作。. ### 5.3.2视频云存储系统运维 序号; 服务要求; 服务项目; 服务项目描述. 1; 设备日常维护; 视频云存储硬件及环境保养; 定期巡检所有产品设备工作状态、记录设备重要工作参数，设备清洁保养. 2; 对视频云存储相关的申报事件进行现场故障支持服务，跟踪处理后现象与及时汇报，提交事件处理报告. 3; 对视频云存储软硬件提供日常性能和运行状况监控，进行资源利用率分析. 4; 检查各个视频云存储上的用户数是否满足业务系统需求，如果无法满足业务系统要求，及时帮助用户增加必要用户数。. 5; 进行版本记录，并且协助用户将操作系统版本升级至最新版本。. 6; 对视频云平台软硬件事件单进行分析，分析可以形成问题管理的故障，提交解决方案. 7; 在每次巡检之后两个工作日内向用户提供巡检维护报告。. 8; 存储设备; 协助整合效率低下的应用服务器，分担高负荷的应用服务器。. 9; 监控数据存储介质空间使用情况;读写速率情况;CACHE命中率情况。. 10; 检查存储关键硬件部件是否满足运行冗余度要求；当前微码版本是否需要升级；存储配置备份机制是否完善；存储管理软件是否需要升级或打补丁；存储空间使用比例是否达到预定告警阀值。. 11; 进行日志记录，检查日志，针对过往日志中错误项进行修复。. 12; 设备清洁；磁盘读、写正常性测试；配置文件备份； 过期运行日志清理；与连接主机通讯正常性测试；端口访问测试。. 14; 设备故障检测及排除; 维护人员提供7×24小时电话支持服务; 达到电话及现场应急处理100%的用户响应度。对于接受服务请求之后，在工作日时间内，维护人员需要在10分钟内到达现场。到达现场后，10分钟恢复应用，3个小时内解决问题故障。. 15; 事故现场技术支持服务; 维护人员到达现场后，判定故障原因，0.5小时内给予解决方案。1.5个小时内相关设备厂家技术工程师及配件到场，1个小时内完成配件更换及故障清除。. 16; 提供事件处理过程文档及解决方案; 在事件处理后1个工作日内，向用户做事故处理报告。在事故处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告交付给用户，协助用户形成事故紧急预案。. 18; 硬件升级服务; 针对服务器性能提供相关硬件升级服务。; 如发现服务器性能无法满足相应业务系统硬件支持时，需提供用户相关配件以供其升级扩容。. 19; 具体标准按50%的资源冗余标准衡量。. 20; 体系建设; 完善维护体系; 完善视频云平台软硬件应急预案 实施视频云平台软硬件配置管理服务 实施视频云平台软硬件事件管理服务 实施视频云平台软硬件变更管理服务 实施视频云平台软硬件问题管理服务. 21; 设备维保及备件提供; 设备维保; 设备或系统出现故障时，安排原厂认证工程师及时进行检查、维修或更换故障部件。包括视频云平台软硬件日常管理服务；数据库日常管理服务；中间件日常管理服务。. 22; 备件提供; 如果硬件设备故障无法解决，保证在4小时内更换使用不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止。. 23; 分析报告; 提供维护服务报告; 周巡检分析报告 问题管理分析报告 半年总结分析报告. ### 5.3.3视频云平台软硬件运维 序号; 服务要求; 服务项目; 服务项目描述. 1; 设备日常维护; 设备主机硬件及环境保养; 定期巡检所有产品设备工作状态、记录设备重要工作参数，设备清洁保养. 2; 对视频云平台软硬件相关的申报事件进行现场故障支持服务，跟踪处理后现象与及时汇报，提交事件处理报告. 3; 对视频云平台软硬件提供日常性能和运行状况监控，进行资源利用率分析. 4; 检查各个服务器上的用户数是否满足业务系统需求，如果无法满足业务系统要求，及时帮助用户增加必要用户数。. 5; 进行版本记录，并且协助用户将操作系统版本升级至最新版本。. 6; 对视频云平台软硬件事件单进行分析，分析可以形成问题管理的故障，提交解决方案. 7; 在每次巡检之后两个工作日内向用户提供巡检维护报告。. 8; 操作系统维护; 协助整合效率低下的应用服务器，分担高负荷的应用服务器。. 9; 操作系统及安全检查服务；根据数据库性能分析结果，及结果性能调优原则数据库管理器参数、数据库配置参数及操作系统、运行设备平台等进行优化。. 10; 进行补丁版本检查，协助用户及时将补丁更新至最新版本。. 11; 进行日志记录，检查日志，针对过往日志中错误项进行修复。. 12; 在每次巡检后2个工作日内向用户提交操作系统维护报告。. 14; 设备故障检测及排除; 维护人员提供7×24小时电话支持服务; 达到电话及现场应急处理100%的用户响应度。对于接受服务请求之后，在工作日时间内，维护人员需要在10分钟内到达现场。到达现场后，10分钟恢复应用，3个小时内解决问题故障。. 15; 事故现场技术支持服务; 维护人员到达现场后，判定故障原因，0.5小时内给予解决方案。1.5个小时内相关设备厂家技术工程师及配件到场，1个小时内完成配件更换及故障清除。. 16; 提供事件处理过程文档及解决方案; 在事件处理后1个工作日内，向用户做事故处理报告。在事故处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告交付给用户，协助用户形成事故紧急预案。. 18; 硬件升级服务; 针对服务器性能提供相关硬件升级服务。; 如发现服务器性能无法满足相应业务系统硬件支持时，需提供用户相关配件以供其升级扩容。. 19; 具体标准按50%的资源冗余标准衡量。. 20; 体系建设; 完善维护体系; 完善视频云平台软硬件应急预案 实施视频云平台软硬件配置管理服务 实施视频云平台软硬件事件管理服务 实施视频云平台软硬件变更管理服务 实施视频云平台软硬件问题管理服务. 21; 设备维保及备件提供; 设备维保; 设备或系统出现故障时，安排原厂认证工程师及时进行检查、维修或更换故障部件。包括视频云平台软硬件日常管理服务；数据库日常管理服务；中间件日常管理服务。. 22; 备件提供; 如果硬件设备故障无法解决，保证在4小时内更换使用不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止。. 23; 分析报告; 提供维护服务报告; 周巡检分析报告 问题管理分析报告 半年总结分析报告. ### 5.3.4网络安全及机房运维 序号; 服务要求; 服务项目; 服务项目描述. 1; 设备日常维护; 日常巡检; 定期巡检所有安全设备工作状态、记录设备重要工作参数，设备清洁保养。. 2; 在每次巡检之后两个工作日内向用户提供巡检维护报告。. 3; 设备检测; 检测安全设备是否存在问题。. 4; 隐患分析; 定期对巡检记录和日志进行分析，发现各设备中存在的问题和隐患并及时处理。. 6; 定时巡检; 对完成和正在实施的节点设备进行定时巡检. 7; 线路梳理; 施工项目进出标准管理，及时跟踪施工项目与现有线路情况，进线出线标签管理，协调相关方及时更新线标。. 8; 巡检记录; 对巡检服务进行记录，提交巡检服务记录。. 9; 设备故障检测及排除; 维护人员提供7×24小时电话支持服务; 达到电话及现场应急处理100%的用户响应度。对于接受服务请求之后，在工作日时间内，维护人员需要在10分钟内到达现场。到达现场后，10分钟恢复应用，3个小时内解决问题故障。. 10; 配置检查; 进行配置检查，协助用户及时将网络设备配置备份至用户指定位置。. 11; 补丁版本检查; 进行补丁版本检查，协助用户及时将网络设备系统补丁更新至最新版本。. 12; 事故现场技术支持服务; 维护人员到达现场后，判定故障原因，0.5小时内给予解决方案。1.5个小时内相关设备厂家技术工程师及配件到场，1个小时内完成配件更换及故障清除。. 13; 提供事件处理过程文档及解决方案; 在事件处理后1个工作日内，向用户做事故处理报告。在事故处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告交付给用户，协助用户形成事故紧急预案。. 14; 安全应急; 对日常发生的系统安全及时响应处理。. 15; 安全预警; 定期检查网络系统，发现网络异常，系统遭到恶意攻击和破坏，内容被删改或者出现不良、反动等信息迹象。. 16; 安全规划; 对系统的物理层、逻辑层、安全类别等进行规划。. 17; 等级保护; 根据系统的等级要求，对安全系统设备进行日常维护工作。. 18; 漏洞修复; 对系统进行日常程序安全检测，及时修补系统漏洞。. 19; 设备维保及备件提供; 设备维保; 设备或系统出现故障时，安排原厂认证工程师及时进行检查、维修或更换故障部件。. 20; 备件提供; 如果硬件设备故障无法解决，保证在4小时内更换使用不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止。. 21; 分析报告; 提供维护服务报告; 周巡检分析报告，问题管理分析报告，半年总结分析报告。. 22; 资产清点; 对安全及机房设备等资产进行清点; 按照用户要求对安全设备等资产进行清点，生产《安全设备资产清单》。. ## 5.4通信链路租赁 提供租赁期为2年的线路租赁服务，维护单位应保障系统网络稳定应用，如确需变更租赁线路的，维护单位应制定线路调整方案，做好线路调整相关的其他技术调整和测试工作，线路调整方案需经项目业主审核同意后实施。 关系到前端监控能否稳定传输到视频云平台，需确保视频点位在线率达到项目要求。网络需充分考虑以下要求： （一）网络架构合理：本次项目组建网络应充分考虑与网络的互联互通，以实现视频监控资源的共享，便于随时随地监看。 （二）网络技术要求：此次网络租用除确保网络要求带宽外，要从技术手段上保证了网络的统一管理、集中监控，以便出现故障及时处理，确保监控中心运行正常。 ★（三）网络延续性：应保证网络传输的延续性，在原网络租赁到期后，如需切换网络，需提前48小时向用户进行申请并提交割接方，并在3个月完成全部切换，切换过程不能中断业务，切换后确保无缝对接，以保证业务的稳定性和连续性，所产生费用需由中标商负责（提供承诺函并加盖投标人公章）。 （四）网络可靠性：为保障传输线路的灵活调度，提供快速响应的线路解决方案。 承建单位在运维过程中根据建设单位实际补点需求，承诺免费提供备用专线≤90条通信链路，带宽为50M，服务期为补点建设后至合同截止时间。 ## 5.5维保设备清单 ### 5.5.1视频监控系统前端运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1、新建治安视频及卡口系统. （1）新建高清视频及rl抓拍监控系统. 1; 枪型摄像机（400万像素）; 【品牌：海康威视、规格型号：DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF】；内置4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像；最大图像尺寸:通道1：2688×1520;通道2：1920×1080；支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。; 海康; 606. 2; 球型摄像机（400万像素）; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-2DF7S4ABCD-XYZL/VWS】；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；摄像机内置镜头，支持不小于33倍光学变倍，镜头最大焦距不小于198mm；红外距离不小于200米；设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。; 海康; 334. 3; AR高空全景摄像机; 【品牌：海康威视、规格型号：(i)DS-2VPE13-QRST-UVW/XYZ】；主视频图像：3840x2160@30fps，辅视频图像：8160×2400@25fps；全景摄像机采用6个1/1.8＂4MPCMOS，特写球型摄像机采用1个1/1.8＂8MPCMOS；内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8"；主视频支持不小于45倍光学变倍；彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。; 海康; 20. 4; 智能联动球机; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-2SK82ABCDEFG-XYZ/VWS】；传感器类型:【全景】1/1.8＂progressivescanCMOS；【细节】1/1.8＂progressivescanCMOS；支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒；球机红外距离不小于250米；可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°；报警输入:7路报警输入；报警输出:2路报警输出；电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。; 海康; 20. 5; 通道式摄像机; 【品牌：海康威视、规格型号：DS-2CD7C4XYZUV-ABCDEF】；传感器类型：1/1.8”ProgressiveScanCMOS（上通道）；1/1.8”ProgressiveScanCMOS（下通道）；最大分辨率：上通道：2560x1440;下通道：2560x1440；电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）；最低照度：上通道：彩色:0.0006Lux@(F1.2,AGCON)；黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；下通道：彩色:0.0006Lux@(F1.2,AGCON)；黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；网络接口：10/100M以太网口。; 海康; 240. 6; 全局式摄像机; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ】；传感器类型：【全景】1/1.8＂progressivescanCMOS,【细节】双1/1.8＂progressivescanCMOS；像素：全景400W细节400W；最大分辨率：全景2560x1440细节2560×1440；全景摄像机内置4个暖光补光灯，内置一个镜头和一个图像传感器，镜头光圈不小于F1.0；特写摄像机内置4个包含红外模块和白光模块的补光灯，内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频接口：不少于1对音频输入/输出；报警接口不少于1路输入/1路输出。; 海康; 30. 7; 监控设备箱; 【规格型号:ADA、定制】；室外设备箱；含电源开关、二合一防雷器。; 国产; 1250. 8; 监控立杆; 【规格型号:国产定制】；镀锌八角杆,含立杆、基础、接地工程以及壁装、抱箍等。; 国产; 600. 9; 壁装横臂支架; 【规格型号:国产定制】；壁装、抱箍等; 国产; 650. 10; AR全景摄像机安装支架; 【规格型号:国产定制】；特殊定制支架；具体规格根据实际现场需求，深化设计配置; 国产; 20. 11; 线缆线材敷设; 【规格型号:国产定制】电源线、六类双绞线、信号线、接地线等; 国产; 1250. 12; 防雷接地; 【规格型号:国产定制】接地地阻小于10欧，含接地极及母线; 国产; 1250. 13; 前端取电; 【规格型号:国产定制】供电线路及管道建设,含路面开挖及开挖赔补; 国产; 1250. （2）新建治安视频及卡口系统. 1; 卡口抓拍单元; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-TCV900】；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；支持除玻功能，开启除玻功能后可去除白天车窗的反光和彩条纹。; 海康; 44. 2; 卡口球型摄像机; 【品牌：海康威视、规格型号：(i)DS-GPZ24ABC-XYZL/VWS】；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s；摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm；支持最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx；红外距离不小于550米；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。; 海康; 29. 3; 红外白光一体式闪光灯; 【品牌：海康威视、规格型号：CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I】；光源类型；大功率白光LED、海鳗疝气灯管双光源；LED灯珠数量；4颗；色温；白光＜4000K，红外光；发光角度；单车道；气体爆闪峰值闪光持续时间；1/30ms；气体爆闪回电时间＜67ms。; 海康; 44. 4; 暖光LED频闪补光灯; 【品牌：国产定制】; 国产; 44. 5; 卡口智能设备箱; 【品牌：ADA、规格型号：ADA-IOTECB01-KL】；根据实际设备和安装需求定制，所有的电源、光传输设备、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，含16A的自动重合闸和总空开，具有防雨、防尘、防高温、防盗报警等功能。; 奥迪安; 29. 6; 前端管理设备; 【品牌：海康威视、规格型号：DS-TP50】；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB；硬盘存储：1个3.5寸SATA硬盘，最大支持2TB容量硬盘；指示灯：电源指示灯/报警指示灯/硬盘指示灯/运行指示灯；网络接口：8个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口，2个千兆SFP关系接口；音频输出：1个音频输出接口；报警输入：1个开关量报警输入接口；报警输出：1个开关量报警输出接口；RS232接口：2个RS232接口；RS485接口：1个RS485接口。; 海康; 29. 7; 车辆检测器; 【品牌：海康威视、规格型号：LVD-NXXX】；车辆行驶经过线圈区域时检测车辆的通行过程，支持不少于6个线圈同时检测；响应时间<20ms；支持8路线圈输入，8对状态指示灯，配置2路RS485，8路开关量输出，支持设备级联；电感量自调谐范围：20～1000uH；车辆检出率：≥99%；灵敏度（-△L/L）：0.02%～0.96%，有8级可调（0～7）；线圈工作频率：28～120KHz，有4级可设（最高、高、低、最低）；存在时间：有6级可设（无效、30秒、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟），无效表示存在时间不确定，一般在30分钟以上; 海康; 29. 8; UPS备用电源; 【品牌：易事特、规格型号：EA2K-HW】；户外一体化UPS，容量为2KVA，后备2小时（12V100AH4节）；IP55防护等级; 易事特集团; 29. 9; 微卡口（智慧监控单元）; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-TCM400】；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等；像素：420W；分辨率：最大支持2688×1520；帧率：25fps；感光器件：1/1.8"CMOS；镜头：11～40mm变焦镜头；照度：彩色:0.001Lux@(F1.2，AGCON)；黑白:0.0001Lux@(F1.2，AGCON)；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；支持新能源车牌识别功能; 海康; 80. 10; 微卡口终端服务器; 【品牌：海康威视、规格型号：DS-TP50】; 海康; 80. 11; LED常亮灯（微卡口用）; 【品牌：海康威视、规格型号：CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N】; 海康; 80. 12; 智能电控设备箱（微卡口用）; 【品牌：ADA、规格型号：ADA-IOTECB01】；室外智能设备箱；含自动重合闸开关、防雷器; 奥迪安; 80. 13; 龙门架; 【规格型号:国产定制】；立杆高6.5米，横臂14-32米，热镀锌材质；包含安装配套杆体附件及辅材，具体配置规格根据实际现场需求,深化设计配置;接地地阻小于10欧，含接地极及母线; 国产; 4. 14; L杆; 【规格型号:国产定制】；立杆高6.5米，横臂6-10米，热镀锌材质；包含安装配套杆体附件及辅材，运输及杆件吊装，具体配置规格根据实际现场需求,深化设计配置;接地地阻小于10欧，含接地极及母线; 国产; 21. 15; 立杆（微卡口用）; 【规格型号:国产定制】；立杆高6米，横臂1-2米，热镀锌材质；包含安装配套杆体附件及辅材，运输及杆件吊装; 国产; 60. 16; 壁装支架（微卡口用）; 【规格型号:国产定制】；壁装、抱箍等特殊定制支架; 国产; 20. 17; 线缆线材敷设; 【规格型号:国产定制】电源线、六类双绞线、信号线、接地线等; 国产; 124. 18; 防雷接地; 【规格型号:国产定制】接地地阻小于10欧，含接地极及母线; 国产; 20. 19; 地感线圈敷设; 【规格型号:国产定制】线圈切割,沥青浇注,含感应线及馈线; 国产; 29. 20; 前端取电; 【规格型号:国产定制】供电线路及管道建设,含路面开挖及开挖赔补; 国产; 109. 2、原治安卡口系统升级改造. 1; 卡口抓拍单元; 【品牌：海康威视、规格型号：iDS-TCV900】；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍；帧率：25fps；; 海康; 148. 2; 卡口球型摄像机; 【品牌：海康威视、规格型号：(i)DS-GPZ24ABC-XYZL/VWS】；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s；摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm；支持最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx；红外距离不小于550米；支持无线热点探测，包括SSID、MAC地址、加密类型、强度、安全等级、时间等等，并定时上传；探测范围可调，最大探测距离可达450米；支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点; 海康; 60. 3; 红外白光一体式闪光灯; 【品牌：海康威视、规格型号：CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I】；光源类型：大功率白光LED、海鳗疝气灯管双光源；LED灯珠数量：24颗；色温：白光＜4000K，红外光；发光角度：单车道；气体爆闪峰值闪光持续时间：1/30ms；气体爆闪回电时间：＜67ms；气体单次闪光能量：200J；气体闪光次数：＞2000万次；覆盖范围：单车道；最佳补光距离：16米～30米；触发方式：电平量触发；触发信号电平：4V~6V（高电平有效）；触发频率：0Hz~250Hz；触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态；响应时间：≤20us；触发接口：1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入；参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置; 海康; 148. 4; 暖光LED频闪补光灯; 【品牌：国产定制】; 国产; 148. 5; 前端管理设备; 【品牌：海康威视、规格型号：DS-TP50】；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB；硬盘存储：1个3.5寸SATA硬盘，最大支持2TB容量硬盘；指示灯：电源指示灯/报警指示灯/硬盘指示灯/运行指示灯；网络接口：8个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口，2个千兆SFP关系接口；音频输出：1个音频输出接口；报警输入：1个开关量报警输入接口；报警输出：1个开关量报警输出接口；RS232接口：2个RS232接口；RS485接口：1个RS485接口。; 海康; 60. 6; UPS备用电源; 【品牌：易事特、规格型号：EA2K-HW】户外一体化UPS，容量为2KVA，后备2小时（12V100AH4节）；IP55防护等级。按每个方向配1套; 易事特集团; 60. 7; 线缆线材敷设; 【规格型号:国产定制】电源线、六类双绞线、信号线、接地线等; 国产; 60. 8; 辅材及配件; 【规格型号:国产定制】辅材及配件; 国产; 1. ### 5.5.2视频云存储系统运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1、视频专网视频存储. 1; 存储云节点系统（视频存储-视频专网）; 海康威视/DS-A72048R; 海康; 30. 2; 云存储管理节点; 海康威视/定制; 海康; 5. 3; 云存储运维节点; 海康威视/定制; 海康; 1. 4; 云存储管理软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 5; 云存储运维软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 2、视频专网非jgh资源存储. 1; 存储云结点系统; 海康威视/DS-A72048R; 海康; 3. 2; 云存储管理节点; 海康威视/定制; 海康; 3. 3; 云存储运维节点; 海康威视/定制; 海康; 1. 4; 云存储管理软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 5; 云存储运维软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 3、公安网非jgh资源存储. 1; 存储云结点系统; 海康威视/DS-A72048R; 海康; 30. 2; 云存储管理节点; 海康威视/定制; 海康; 5. 3; 云存储运维节点; 海康威视/定制; 海康; 1. 4; 云存储管理软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 5; 云存储运维软件; 海康威视/iVMS-5120; 海康; 1. 6; 云盘软件（案件管理系统）; 海康威视/定制; 海康; 1. 7; 云盘组件服务器（案件管理系统）; 海康威视/定制; 海康; 1. 8; 重点图片存储; 华为/OceanStor9000; 华为; 3. 4、存储系统网络及配套. 1; 视频云存储万兆交换机; 华为/CE6857-48S6CQ-EI; 华为; 6. 2; 视频云存储千兆交换机; 华为/CE5855-48T4S2Q-EI; 华为; 6. 3; 视频云应用管理配置接入; 定制; 定制; 1. 4; 原存储系统基础设施更新; 定制; 定制; 1. 5; 辅材及配件; 定制; 定制; 1. ### 5.5.3视频云平台软硬件运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1、视频云平台硬件. （1）云平台计算设备（视频专网）. 1; 虚拟机计算节点; 品牌：华为；规格型号：2288XV5；技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌5220R(主频2.2GHz，24核)；内存：16*32GB；硬盘：2*480GBSSD；硬件阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10、50、60，2GB缓存，超级电容保护；网口：4个10GE网口；电源：单电源额定功率900W，电源模块2个。; 华为; 10. 2; 虚拟机存储资源; 品牌：华为；规格型号：FusionStorageRA8；主要技术参数：5节点，通用服务器硬件，2U机型，配置冗余风扇。每节点配置：CPU总核数20核，主频2.4GHz，10*16G内存，12*3.84TBSSDSAS硬盘单元，2*600GSAS硬盘；2*GE，4*10GE（含光模块）900W白金电源，冗余配置。; 华为; 7. 3; 集群管理和算法仓库服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌5220R(主频2.2GHz，24核)；内存：32G*8DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至1.5TB内存；硬盘：2块600G10KSAS硬盘,1块960GSSD硬盘，4块4T7.2K3.5寸SATA硬盘；网口：2个千兆电口，4个万兆光口；电源：标配900W（1+1）高效冗余电源。; 华为; 3. 4; 容器云管理服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:英特尔至强银牌2*4210(主频2.2GHz，10核)；内存：32G*8DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至1.5TB内存；硬盘：2块480GSSD硬盘,2块4T7.2K2.5寸SATA硬盘；网口：2个千兆电口,4个万兆光口（含模块）；电源：标配900W（1+1）高效冗余电源。; 华为; 1. 5; GPU服务器; 品牌：华为；规格型号：G5500；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6142(主频2.6GHz，16核)；内存:256GDDR4，24根DDR4ECCRDIMM插槽；硬盘：2块SSD硬盘，单块要求480GB；GPU：8*NVIDIATeslaT4GPU卡，单块GPU显存16GB；网口：4个千兆自适应网络接口；4个万兆光口；电源：1600W热拔插高效1+1冗余电源模块。; 华为; 7. 6; GPU服务器（不含解析卡）; 品牌：华为；规格型号：G5500；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6142(主频2.6GHz，16核)；内存：8*32G内存，工作频率2933MHz；硬盘：2块SSD硬盘，单块要求480GB；网口：4个千兆自适应网络接口；4个万兆光口；电源：1600W热拔插高效1+1冗余电源模块。; 华为; 2. 7; 专网大数据服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6242(主频2.8GHz，16核)；内存：512GBDDR4；硬盘：240GM.2×1+240GSSD×1+960GSSD×6+4T7.2KSATA×6；网口：2个万兆光口+2个千兆电口，4个USB接口；电源：高效能550W冗余电源。; 华为; 10. 8; GPU智能识别服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4208(主频2.1GHz，8核)；96GDDR4内存；120GSSD固态硬盘；GPU：4*NVIDIATeslaT4GPU卡，单块GPU显存16GB；网口：2个千兆高速以太网络接口。; 华为; 5. 9; 消息队列服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4208(主频2.1GHz，8核)；128GDDR4内存；960GSSD固态硬盘；硬件阵列卡，SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；2个万兆高速光口，4个千兆电口；400W冗余电源。; 华为; 2. 10; 数据转发服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4208(主频2.1GHz，8核)；128GDDR4内存；960GSSD固态硬盘；硬件阵列卡，SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；2个万兆高速万兆光口，4个千兆电口；400W冗余电源。; 华为; 2. 11; 云管理软件; 品牌：华为；规格型号：华为云V651；主要技术参数：提供异构计算资源池资源的自动化发放，包含：原虚拟机管理套件扩容；BMS裸金属管理套件56CPU许可；原物理机设备管理套件扩容；原运营管理套件扩容。; 华为; 1. （2）云平台计算设备（公安网）. 1; 网络节点; 品牌：华为；规格型号：2288XV5；主要技术参数：CPU:英特尔至强金牌5220R(主频2.2GHz，24核)；内存：24*32GB；硬盘：2*480GBSSD；网口：6*10GE。; 华为; 2. 2; 计算节点; 品牌：华为；规格型号：2288XV5；主要技术参数：CPU:英特尔至强金牌5220R(主频2.2GHz，24核)；内存：10*32GB；硬盘：2块SSD，单块要求480GB；网口：4个10GE网口；电源：单电源额定功率900W，电源模块2个。; 华为; 9. 3; 管理节点; 品牌：华为；规格型号：TaiShan200K；主要技术参数：CPU:2*Kunpeng920（主频2.6GHz，48核）；内存：24个内存槽位，配置768G内存，单条32G，内存工作频率2666MHz；硬盘：1、3块SSD硬盘，单块960GB；2、1块SSD硬盘，单块480GB；3、1块NVMeSSD，单块3200GB；4、10块SATAHDD硬盘，单块4000GB；网口：6个10GE网口（含模块）；电源：单电源额定功率900W，电源模块2个。; 华为; 3. 4; 裸金属GW节点; 品牌：华为；规格型号：2288XV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6248R(主频3.0GHz，24核)；内存：24个内存槽位，配置384G内存，单条32G，内存工作频率2666MHz；2块HDD，单块1.8TB；网口：10个25GE网口；含10个万兆模块；电源：单电源额定功率900W，电源模块2个。; 华为; 2. 5; 通用服务器1; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：配置英特尔至强金牌5115处理器；处理器配置数量：2个；主频:2.4GHz，10核；内存槽位最大支持24个；内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：32GB；内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘配置数目：4*600GB10KrpmSAS硬盘；内置SSD硬盘配置数目：1*960GSATA6Gb/s-读取密集型；支持2*M.2SATASSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；支持4*GE电口+2*10GE光口。; 华为; 2. 6; 通用服务器2; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：配置英特尔至强金牌5115处理器；处理器配置数量：2个；主频:2.4GHz，10核；内存槽位最大支持24个；内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：128GB；内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘配置数目：4*600GB10KrpmSAS硬盘；内置SSD硬盘配置数目：2*1.9TSATA6Gb/s-读取密集型；支持4*GE电口+2*10GE光口；PCI-EI/O插槽总数：10个。; 华为; 1. 7; 通用服务器3; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：配置英特尔至强金牌5115处理器；处理器配置数量：2个；主频:2.4GHz，10核；内存槽位最大支持24个；内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：32GB；内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘配置数目：4*600GB10KrpmSAS硬盘；内置SSD硬盘配置数目：1*960GSATA6Gb/s-读取密集型；支持4*GE电口+2*10GE光口；PCI-EI/O插槽总数：10个。; 华为; 2. 8; 通用服务器4; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：配置英特尔至强金牌5115处理器；处理器配置数量：2个；主频:2.4GHz，10核；内存槽位最大支持24个；内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：32GB；内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘配置数目：6*600GB10KrpmSAS硬盘；支持4*GE电口+2*10GE光口；PCI-EI/O插槽总数：10个。; 华为; 1. 9; 通用服务器5; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：配置英特尔至强金牌5115处理器；处理器配置数量：2个；主频:2.4GHz，10核；内存槽位最大支持24个；内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：128GB；内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；内置SSD硬盘配置数目：1.9TSATA6Gb/s-读取密集型；支持4*GE电口+2*10GE光口；PCI-EI/O插槽总数：10个。; 华为; 6. 10; 虚拟机存储资源; 品牌：华为；规格型号：FusionStorageRA8；主要技术参数：5节点，通用服务器硬件，2U机型，配置冗余风扇。每节点配置：CPU总核数20核，主频2.4GHz；10*16G内存；12*3.84TBSSDSAS硬盘单元，2*600GSAS硬盘；2*GE，4*10GE（含光模块）；900W白金电源，冗余配置。; 华为; 3. 11; GPU服务器; 品牌：华为；规格型号：G5500；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6142(主频2.6GHz，16核)；256GDDR4，24根DDR4ECCRDIMM插槽；2块SSD硬盘，单块要求480GB；8*NVIDIATeslaT4GPU卡，单块GPU显存16GB；4个千兆自适应网络接口；4个万兆光口；1600W热拔插高效1+1冗余电源模块。; 华为; 2. 12; 网大数据服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强金牌6242(主频2.8GHz，16核)；内存：512GBDDR4；硬盘：240GM.2×1+240GSSD×1+960GSSD×6+4T7.2KSATA×6；网口：2个万兆光口+2个千兆电口，4个USB接口；高效能550W冗余电源。; 华为; 14. 13; 消息队列服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4208(主频2.1GHz，8核)；128GDDR4内存；960GSSD固态硬盘；2个万兆高速光口，4个千兆电口；400W冗余电源。; 华为; 2. 14; 分布式数据库服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4208(主频2.1GHz，8核)；128GDDR4内存；系统盘：120GSSD固态硬盘；数据盘：5TBSSD固态硬盘；2个万兆高速光口，2个千兆电口；350W冗余电源。; 华为; 4. 15; WEB服务器; 品牌：华为；规格型号：2288HV5；主要技术参数：CPU:2*英特尔至强银牌4210(主频2.2GHz,10核)；128GDDR4内存；960GSSD固态硬盘；硬件阵列卡，支持RAID0、1、5、6、10、50、60；1*NVIDIATeslaT4GPU卡，单块GPU显存16GB；2个万兆高速光口，2个千兆电口；400W冗余电源。; 华为; 1. 16; 云管理软件; 品牌：华为；规格型号：华为云V651；主要技术参数：提供异构计算资源池资源的自动化发放，包含：虚拟机管理套件18CPU许可；BMS裸金属管理套件46CPU许可；物理机设备管理套件；运营管理套件。; 华为; 1. （3）云平台网络设备. 1; 业务区接入交换机（视频专网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps，包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 4. 2; BMC接入交换机（视频专网）; 品牌：华为；规格型号：CloudEngineS5731-S48T4X；主要技术参数：交换容量600Gbps；包转发率140Mpps；支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。; 华为; 2. 3; 管理区接入交换机（视频专网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 2. 4; 业务核心交换机（视频专网）; 品牌：华为；规格型号：S7706；主要技术参数：交换容量15Tbps；包转发率2800Mpps；主控引擎2；整机业务板槽位数6；独立风扇框数2；支持独立的硬件监控板卡,控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗。; 华为; 2. 5; 业务区管理接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 4. 6; 业务区存储接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 2. 7; BMC接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CloudEngineS5731-S48T4X；主要技术参数：交换容量600Gbps；包转发率140Mpps；支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。; 华为; 2. 8; 大数据区业务接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 2. 9; 大数据区管理接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 2. 10; 大数据区BMC接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CloudEngineS5731-S48T4X；主要技术参数：交换容量600Gbps；包转发率140Mpps；支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。; 华为; 1. 11; 管理区接入交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CE6857-48S6CQ-EI；主要技术参数：交换容量4Tbps；包转发率2000Mpps；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇框3+1备份；100GE光接口6个；10GE光端口数量48个。; 华为; 2. 12; 业务核心交换机（内网）; 品牌：华为；规格型号：CloudEngineS12700E-8；主要技术参数：交换容量500Tbps；包转发率20000Mpps；主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎2；独立交换网板4；整机业务板槽位数8；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；支持每槽位转发能力2.4Tbps。; 华为; 2. 2、视频云平台软件. （1）视频专网平台扩容. 1; 视频云一期平台扩容/数据接入、存储、管理; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：2500路（市区1500路，预留县区1000路）、1000万辆/天过车数据和250路数据接入、存储、管理功能。; 海康; 1. 2; 视频云一期平台扩容/数据清洗、转换、关联融合、数据索引; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：满足新增数据资源的清洗、转换、关联融合、数据索引及专题库管理等数据处理功能。; 海康; 1. 3; 视频云一期平台扩容/数据检索; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：满足2500路、1000万辆/天过车数据和250路算法检索。; 海康; 1. 4; 视频云一期平台扩容; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 5; 视频云一期平台扩容/数据资源同步推送网平台; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：满足将视频专网侧的数据资源同步推送至网侧的平台，实现数据级联同步；同时支持对同步策略的配置与管理。; 海康; 1. 6; 多维信息接入平台; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 7; 运维管理平台; 品牌：海康威视；规格型号：iOMSIoT；; 海康; 1. 8; 数据库软件; 品牌：海康威视；规格型号：PostgreSQL；主要技术参数：数据库类型：PostgreSQL；要求：能够满足日志、用户信息、配置信息、任务信息、点位信息等数据存储及管理要求。; 海康; 1. （2）视频图像信息数据库(内网). 1; 基础数据库及数据处理; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionVIID视频图像信息数据库平台；主要技术参数：级联视频网基础数据，对接网感知数据，含相关的数据引擎、数据转换、数据清洗、关联融合及任务管理。; 海康; 1. 2; 专题数据库及数据处理; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionVIID视频图像信息数据库平台；; 海康; 1. 3; 管理功能; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionVIID视频图像信息数据库平台；主要技术参数：网各类应用服务器管理；网操作日志管理，网用户权限管理，同步视频网抓拍库，构建网各类静态库。; 海康; 1. 4; 数据应用; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionVIID视频图像信息数据库平台；; 海康; 1. 5; 统计中心; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionVIID视频图像信息数据库平台；主要技术参数：网各类BK库数据统计。; 海康; 1. 6; 视图库级联对接; 品牌：海康威视；规格型号：定制开发；主要技术参数：与省厅视图级联对接定制开发，视图库级联模块与上级视图级联联动调试。; 海康; 1. （3）大数据应用服务支撑平台(网). 1; 租户管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：实现对服务应用方的租户账号管理和授权信息管理。; 海康; 1. 2; 授权管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：实现服务接口对服务请求方、用户群组和具体用户三个层级的授权管理。; 海康; 1. 3; 服务管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：服务管理提供统一的各种服务管理功能，主要包括服务的注册和注销、服务信息维护、访问授权和服务发布等。; 海康; 1. 4; 资源调度; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：系统根据服务请求者所请求的服务类型进行解析处理，并根据服务请求者的租户信息和授权信息转发至对应的第三方服务能力系统，由其为此服务请求者提供对应的系统服务。; 海康; 1. 5; 监测管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：实现包括对系统资源的监测。; 海康; 1. 6; 日志管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：日志管理提供对异常处理信息的捕捉和显示，异常包括系统异常，服务器通过对异常信息的捕获，使用户可以通过服务器的日志来查看系统的异常信息。根据配置的不同对模块进行不同级别的日志管理。; 海康; 1. 7; 解析服务1; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：将视频图像提供的服务能力注册至服务接口; 海康; 1. 8; 解析服务2; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：将视频系统提供的服务能力注册至服务接口; 海康; 1. 9; 提取服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：将视频系统提供的服务能力注册至服务接口; 海康; 1. 10; 大数据检索服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 11; 人员服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；主要技术参数：提供视频服务，; 海康; 1. 12; 车辆服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 13; 数据服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 14; 管理服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 15; 分析服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 16; 分析服务; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 17; 管理工具/目录管理; 品牌：海康威视；规格型号：物信融合数据资源平台；; 海康; 1. 18; 数据库软件; 品牌：海康威视；规格型号：PostgreSQL；主要技术参数：数据库类型：PostgreSQL；要求：能够满足日志、用户信息、配置信息、任务信息、点位信息等数据存储及管理要求; 海康; 1. 3、算法. 1; 算法1; 品牌：海康威视；规格型号；主要技术参数：1500路算法；; 海康; 1. 2; 算法2; 品牌：以萨；规格型号：算法；主要技术参数：2000路算法，; 以萨数据; 1. 3; 算法3; 品牌：海康威视；规格型号：算法3；主要技术参数：270路算法; 海康; 1. 4、视频云+应用系统(网). 1; 应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 2; 管理应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 3; AR及VR实景显示应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 4; ZDRY管控应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 5; 活动应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 6; 智能搜索应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 7; 智能点播管理应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 8; 视频联动应用; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；; 海康; 1. 9; AR高点应用; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionAR；主要技术参数：含基础管理功能、设备接入管理、视频联网管理、标签联网管理、AR实景地图应用等模块; 海康; 1. 10; 安防区管理; 品牌：海康威视；规格型号：InfovisionSSC；主要技术参数：含视频应用、ZDRY管控应用、社区数据档案、社区民警APP、BK报警应用、数据治理实施服务等模块; 海康; 1. 11; 基础应用; 品牌：以萨；规格型号：以萨软件；; 海康; 1. 12; 特色功能; 品牌：以萨；规格型号：以萨软件；; 海康; 1. 5、关联系统对接(网). 1; 与共享平台对接; 品牌：海康威视；规格型号：定制；主要技术参数：对于已建位于视频专网的视频资源，视频专网视图库与视频专网视频共享平台进行对接，; 海康; 1. 2; 与视频专网平台对接; 品牌：海康威视；规格型号：定制；主要技术参数：按照标准规范实现网平台与视频专网平台对接，实现平台级联和数据同步。; 海康; 1. 3; 与上级对接; 品牌：海康威视；规格型号：定制；; 海康; 1. 6、视频监控联网共享平台. （1）视频联网共享平台. 1; 视频中心管理软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责从配置服务器获取数据，与各个应用服务（接入服务、转发服务、存储服务）进行通信，管理各类视频任务（浏览、回放、录像、云台、上墙等）。; 海康; 1. 2; 基础配置模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责对平台的组织机构、用户、资源等数据进行配置，提供用户的认证功能、用户的鉴权控制功能。; 海康; 1. 3; 摄像机管理授权; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：单套linces最多支持管理5万路前端设备。; 海康; 2. 4; 集群管理模块; 品牌：海康威视；型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责对多个流媒体转发服务的管理，实现大容量下流转发的动态负载均衡管理。; 海康; 1. 5; 标准网关接入软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：主要负责与其他国标设备或国标平台进行信令管控和传输。; 海康; 1. 6; 第三方平台接入模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：支持定制化开发实现对新增监控平台的接入。; 海康; 1. 7; 标准网关转码软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责将非标媒体流进行转码并推送给上级国标平台系统，最大视频转码50路D1视频或25路720P视频。; 海康; 12. 8; 流媒体转发软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责在单节点或级联情况下，将实时或历史图像数据转发监控客户端、电视墙服务、视频存储服务、上级平台等。通过加载中间件模块，选配支持图像并发码流。; 海康; 1. 9; 网络转发模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：最大网络输出带宽600Mbps。最大支持路数根据单路视频码流大小计算。; 海康; 6. 10; PC客户端软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：C/S客户端软件（含10个许可证），实现实时图像浏览、云台控制、历史图像回放等视频监控功能。; 海康; 1. 11; 电子地图服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责与电子地图系统信息接入，支持GIS平台接口对接。; 海康; 1. 12; 集群运维管理服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责管理与展现，包括资产配置管理、监控管理、运维管理展现、报表统计展现。; 海康; 1. 13; 监控运维服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责采集前端设备信息，包括前端设备通断信息以及录像完整性，并将数据消息转发给集群运维管理服务。; 海康; 1. 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：该模块支持2万路前端设备的运维接入; 海康. 14; 一机一档功能单元; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：实现一机一档功能，符合部《视频监控摄像机基础信息采集建档系统》建设方案要求，实现：摄像机信息采集、数据上报、数据同步、数据审核、数据导入/导出、数据统计服务、系统管理、用户管理、角色管理、可视化展示等功能。; 海康; 1. 15; 一杆一档功能单; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：支持按要求采集视频监控杆件、rl卡口杆件、车辆卡口杆件、其他设备杆件等相关属性数据。; 海康; 1. （2）卡口数据汇聚平台. 1; 卡口中心管理软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责从配置服务器获取数据，与各个应用服务（接入服务、转发服务、存储服务）进行通信，管理各类视频任务（浏览、回放、录像、云台、上墙等）。; 海康; 1. 2; 基础配置模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责对平台的组织机构、用户、资源等数据进行配置，提供用户的认证功能、用户的鉴权控制功能。; 海康; 1. 3; 摄像机管理授权; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：单套linces最多支持管理5万路前端设备。; 海康; 2. 4; 集群管理模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责对多个流媒体转发服务的管理，实现大容量下流转发的动态负载均衡管理。; 海康; 1. 5; 第三方平台接入模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：支持定制化开发实现对新增监控平台的接入。; 海康; 1. 6; 网络转发模块; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：最大网络输出带宽600Mbps。最大支持路数根据单路视频码流大小计算。; 海康; 6. 7; PC客户端软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：C/S客户端软件（含10个许可证），实现实时数据、历史数据等查询统计功能。; 海康; 1. 8; 电子地图服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责与电子地图系统信息接入，支持GIS平台接口对接。; 海康; 1. 9; 集群运维管理服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责管理与展现，包括资产配置管理、监控管理、运维管理展现、报表统计展现。; 海康; 1. 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：支持对平台组织机构、用户、资源等数据进行配置功能，提供用户认证及鉴权功能。; 海康. 10; 监控运维服务软件; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：负责采集前端设备信息，包括前端设备通断信息以及数据完整性，并将数据消息转发给集群运维管理服务。; 海康; 1. 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：该模块支持2万路前端设备的运维接入; 海康. 11; 一卡一档功能单元; 品牌：海康威视；规格型号：视频云平台InfovisionPVIA；主要技术参数：实现一卡一档功能，符合《广东省机关车辆卡口建设应用数据标准》要求，实现：卡口信息采集、数据上报、数据同步、数据审核、数据导入/导出、数据统计服务、系统管理、用户管理、角色管理、可视化展示等功能。; 海康; 1. 12; 辅材及配件; 品牌：国产；规格型号：国产；主要技术参数：线缆、工具等。; 国产; 1. ### 5.5.4网络安全及机房运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1; 多业务安全网关; 网御星云PowerV-VPN-V0830；网御星云PowerV-VPN-V0830；1U标准机箱，单电源，标配6个；10/100/1000MBASE-T端口，2个高速USB2.0接口；1U标准机箱，单电源，标配6个；10/100/1000MBASE-T端口，2个高速USB2.0接口。; 网御星云; 10. 2; 视频边界接入平台; 天行网安Topwalk-MTPUMS5527/TMS5527；机架式设备，由两台设备组成，每台设备具备4个千兆高速以太网络接口,2个SFP+万兆接口。; 天行网安; 1. 3; 安全隔离网闸; 天行网安Topwalk-GAPTG9277；采用2+1架构和TIT专用硬件隔离技术；采用2+1架构和TIT专用硬件隔离技术；系统吞吐量≥10G；内部系统交换带宽≥20G；延时<0.1ms。; 天行网安; 3. 4; 数据边界接入平台; 天行网安Topwalk-DTPUAS5507/TAS5507；由两台设备组成，信任端安全数据交换系统与非信任端安全数据交换系统配合使用；2U机架式机箱，均采用SSD固态硬盘；设备具备4个千兆接口，2个SFP+接口；设备采用INTELXEONCPU，标配32G内存。; 天行网安; 2. 5; 集中监控审计系统; 天行网安Topwalk-3AS-I；标准机架式设备；标准机架式设备；4GB的服务器专用内存配置；包含1块60GSATAII企业级硬盘。; 天行网安; 1. 6; 防火墙; 天融信NGFW4000-UF；防火墙吞吐量≥20Gbps、并发连接数≥500万、每秒新建连接≥16万；默认包含应用特征库升级许可。; 天融信; 3. 7; 三层交换机; 华为S5720S-28X-SI-AC；24个10/100/1000以太网端口；4个SFP+端口，含4个万兆模块。; 华为; 2. 8; 入侵防御系统; 天融信TopIDP3000；机吞吐率≥3Gbps，IPS吞吐率≥1200Mbps；设备为1U机架式结构，配置≥1个可扩展槽位，≥8个10/100/1000BASE-T接口，≥2个千兆SFP插槽；配置≥1T存储空间；配置双电源。; 天融信; 1. 9; 可信网关; 天融信TopVPN6000；整机吞吐率≥1Gbps，IPSEC隧道数≥10000，IPSEC吞吐率≥600Mbps，SSL吞吐率≥600Mbps，SSL并发用户数≥4000；设备为1U机箱；配置≥2个SFP插槽，≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥2个可插拔的扩展槽；配置模块化单电源。; 天融信; 1. 10; 网络准入管理系统; 画方NAM2000-VE2100；采用标准2U机架式服务器硬件，内嵌多核CPU，16G内存，≥600G硬盘，2个10/100/1000M自适应接口，冗余电源，最大吞吐量≥4Gbps，服务器平台不能安装基于标准发行版本（Windows/Linux）。; 画方; 1. 11; 视频安全管理系统; 天懋专网安全雷达系统；采集模块：2U独立机架式；支持资产遥感探针、网络探测探针、流量采集探针、传感器探针；流量采集口：2千兆口或1万兆口；数据处理性能：80万并发会话；存储：16TB（Raid5）；分析模块：2U独立机架式；支持级联模式；静态JS传感器：支持2个；资产遥感授权：15000个IP；存储容量：24TB（Raid5）；数据周期：180天。; 天懋; 1. 12; 日志审计; 安恒明御综合日志审计平台；安恒明御综合日志审计平台；接口：≥6个工作管理口（千兆电口），≥1个Console口；内存：≥8GB，磁盘：≥1T*1（不支持raid）；双电源；启动：默认硬盘启动。; 安恒; 1. 13; 堡垒机; 安恒明御运维审计与风险控制系统；应用中心和运维审计一体化设备，2U机架、1+1冗余电源，运维审计：硬盘2T*2、支持Raid1，至少配置6个1000M自适应电口，6个1000M光口；应用中心至少240G的SSD固态硬盘、6个1000M电口，6个1000M光口。; 安恒; 1. 14; 入侵分析; 安恒明御APT攻击预警平台；软硬一体化2U标准机架式设备、冗余电源、2T*2，带RAID1、千兆RJ45网口*2(管理口*2)、千兆RJ45网口*4、千兆业务SFP光口*4。; 安恒; 1. 15; 在线监测; 天防在线监测服务平台；标准2U设备，双电源冗余，CPU：>4核心2.0GHz以上；内存：8GB以上；存储：256G以上固态硬盘；接口：6个千兆自适应RJ-45接口，4个千兆SFP光纤预留接口，2个USB接口，1个console口。软件配置：采用嵌入式操作系统，内置平台系统。; 天防; 1. 16; Web应用防护系统; 网御星Leadsec-10000-S-BP；标准2U机架式设备，双电源；提供1个HA口、1个管理口、4个万兆SFP+插槽、3个扩展插槽，最大扩展接口数34个；网络吞吐率≥20Gbps，HTTP吞吐量≥10Gbps，最大并发HTTP连接数≥1000万，每秒新建连接数≥12万。; 网御星云; 1. 17; 微间距LED屏; 利亚德MG012；像素间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡，LED发光灯管表面贴封装技术：SMD表贴三合一；LED高清显示屏幕面积≥58.74平方米，尺寸偏离不超过2%，大屏要求全彩LED小间距，整屏分辨率不低于15840*2430点。; 利亚德; 1. 18; 拼接显示控制系统; 利亚德LED发送盒；一路DVI视频输入；一路HDMI高清视频输入；输入分辨率最高可达1920*1200。; 利亚德; 1. 19; 智能交互会议平板; 利亚德SA6595T（65英寸）；尺寸：65英寸；显示尺寸：1428.48（H）×803.52（V）mm；分辨率：3840（H）×2160（V）；对比度：4000:1；声道：2.1；功率：2×10W（中高音）+15W（低音）；摄像头像素：800W；拾音距离：8m；触摸书写:红外识别；最小识别物:2mm；触摸精度:±1mm；系统版本:Android8.0；CPU:A73×2+A53×2；RAM：4G；ROM:32GB；有效输入输出端口:HDMIIN*3,HDMIOUT*1,USB*3,VGA/AUDIO/RJ45等输入。; 利亚德; 1. 20; 分布式坐席管理系统; 魅视分布式坐席协作系统DS3.1；节点具备HDMI、DVI、VGA、SDI等输出接口，支持分辨率：1920*1080@60Hz，并且向下兼容；具备一路双向232，一路双向485,三路红外，三路I/0信号接口，支持中控功能。; 魅视电子; 1. 21; 监控中心复合型主操作台; 国产定制；8位复合型操作台，含复合信号接口。; 国产; 1. 22; 管理电脑终端; 联想M435；I7CPU,16G内存,2G独显，2T硬盘，23英寸显示器，含正版操作系统。; 联想; 8. 23; 精密空调; 易事特EC55-DCA/ECA46；总冷量≥55.6kW，显冷量≥50.2kW，风量≥14000m³/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%），室内机尺寸（宽*深*高）：1800×995×1975mm。; 易事特; 2. 24; 机房专用机柜; 国产定制；服务器专用机架，含PDU及相关配件。; 国产; 26. 25; UPS及电池组; UPS：易事特EA660电池组：易事特NP200(12V200Ah)；50KVA，模块式; 易事特; 1. 26; 市局机房迁改; 原机房迁改，含基础装修，设备迁移等相关内容。; ——; 1. 27; UPS更新; 机房原有UPS模块更新，已老化电池更新。; ——; 1. 28; 机房基础建设; 含地板、天花、墙面，隔断、防火门、照明，机房强电配电，防雷接地，网络综合布线及弱电线路敷设。; ——; 1. 29; 屏幕墙; 3*5组合，利旧原市局监控中心的拼接屏，新做拼接屏框架。; 国产; 1. 30; 拼接显示控制系统; 利亚德LED发送盒；一路DVI视频输入；一路HDMI高清视频输入；输入分辨率最高可达1920*1200。; 利亚德; 1. 31; 管理电脑终端; 联想M435；I7CPU,16G内存,2G独显，2T硬盘，23英寸显示器，含正版操作系统。; 联想; 4. 32; 操作台; 国产定制；专业监控操作台，6工位。; 国产; 1. 33; UPS及电池组; UPS：易事特EA660电池组：易事特NP200(12V200Ah)；50KVA，模块式; 易事特; 1. 34; 精密空调; 易事特EC16-DAA/ECA16M；总冷量≥16.8kW，显冷量≥15.3kW，风量≥4500m³/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%），室内机尺寸（宽*深*高）：750×755×1950mm。; 易事特; 1. 35; 机房专用机柜; 国产定制；服务器专用机架，含PDU及相关配件。; 国产; 6. 36; 机房基础建设; 含地板、天花、墙面，隔断、防火门、照明，机房强电配电，防雷接地，网络综合布线及弱电线路敷设。; ——; 1. 37; 屏幕墙; 3*7组合，利旧原市局监控中心的拼接屏，新做拼接屏框架,利旧市局原拼控系统。; 国产; 1. 38; 管理电脑终端; 联想M435；I7CPU,16G内存,2G独显，2T硬盘，23英寸显示器，含正版操作系统。; 联想; 4. 39; 操作台; 国产定制；专业监控操作台，6工位。; 国产; 1. 40; UPS及电池组; UPS：易事特EA660；电池组：易事特NP200(12V200Ah)；75KVA，模块式UPS，含2小时续流电池组。; 易事特; 1. 41; 精密空调; 易事特EC16-DAA/ECA16M；总冷量≥16.8kW，显冷量≥15.3kW，风量≥4500m³/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%），室内机尺寸（宽*深*高）：750×755×1950mm。; 1. 42; 机房专用机柜; 国产定制；服务器专用机架，含PDU及相关配件。; 国产; 6. 43; 机房基础建设; 含地板、天花、墙面，隔断、防火门、照明，机房强电配电，防雷接地，网络综合布线及弱电线路敷设。; ——; 1. 44; UPS及电池组; UPS：易事特EA660电池组：易事特NP200(12V200Ah)；50KVA，模块式; 易事特; 1. 45; 精密空调; 易事特EC16-DAA/ECA16M；总冷量≥16.8kW，显冷量≥15.3kW，风量≥4500m³/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%），室内机尺寸（宽*深*高）：750×755×1950mm。; 易事特; 1. 46; 机房专用机柜; 国产定制、服务器专用机架，含PDU及相关配件。; 国产; 6. 47; 机房基础建设; 含地板、天花、墙面，隔断、防火门、照明，机房强电配电，防雷接地，网络综合布线及弱电线路敷设。; ——; 1. 48; 辅材及配件; 包含项目实施安装所需的支架、配电柜、屏体外装饰、安装结构支架及结构件等辅助材料和培训、机房改造配套工作、设备迁移等配套服务。; ——; 1. ### 5.5.5前端及基础设施运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1; 高空摄像机; 品牌：海康威视，型号：(i)DS-2VPE13-QRST-UVW/XYL; 海康; 2. 2; 微卡口（智慧监控单元）; 品牌：海康威视，型号：iDS-TCM400; 海康; 4. 3; 微卡口终端服务器; 品牌：海康威视，型号：DS-TP50; 海康; 4. 4; LED常亮灯（微卡口用）; 品牌：海康威视，型号：CXBG-1-CX-DS-TL2000C，不少于16颗LED常亮灯; 海康; 4. 5; 智能电控设备箱（微卡口用）; 品牌：国产，型号：定制，室外智能设备箱；含自动重合闸开关、防雷器，具体配置根据实际现场需求配置; 国产; 4. 6; 枪型摄像机（800万像素）; 品牌：海康威视，型号：DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF; 海康; 1. 7; 球型摄像机（800万像素）; 品牌：海康威视，型号：(i) DS-2DF6A8ABCDE-XYZL/VWS; 海康; 2. 8; 智能双舱一体机; 品牌：海康威视，型号：DS-2CD7C8XYZUV-ABCDEF; 海康; 7. 9; 千兆交换机; 品牌：海康威视，型号：DS-3E1510P-S，8个千兆PoE电口、2个千兆光口; 海康; 4. 10; 监控设备箱; 品牌：国产，型号：定制，室外设备箱；含电源开关、二合一防雷器，具体配置根据实际现场需求配置; 国产; 12. 11; 壁装横臂支架; 品牌：国产，型号：定制，壁装、抱箍等特殊定制支架；具体规格根据实际现场需求配置; 国产; 10. 12; AR全景摄像机安装支架; 品牌：国产，型号：定制，特殊定制支架；具体规格根据实际现场需求配置; 国产; 2. 13; 壁装支架（微卡口用）; 品牌：国产，型号：定制，壁装、抱箍等特殊定制支架；具体规格根据实际现场需求配置; 国产; 4. 14; 线缆线材; 品牌：国产，型号：定制，电源线、六类双绞线、信号线、接地线、水晶头、胶带、标识等; 国产; 16. 15; 防雷接地服务; 接地地阻小于10欧，含接地极及母线; 国产; 16. 16; 前端取电服务; 供电线路及管道建设,含路面开挖及开挖赔补; 国产; 16. ### 5.5.6移交前端及基础设施运维 序号; 分项名称; 品牌、规格型号、主要技术参数; 制造商; 数量. 1; 高清数字高速球机; 品牌：海康威视，型号：DS-2DE72XYZIW-ABC/VWS/iDS-2DF8C432IX-AFW/SP; 海康威视; 64. 2; 高清卡口枪机; 品牌：海康威视，型号：iDS-TCM400; 海康威视; 6. 3; 高清数字枪机; 品牌：海康威视，型号：DS-2CD7C4XYZ-IABC/DS-2CD7A427EWD-XZS/JM/PTZJ; 海康威视; 45. 球型鹰眼; 品牌：海康威视，型号：iDS-2DP2427ZIXS-D/440; 海康威视; 2. 高空球机特殊支架; 定制; 定制; 2. 4; 设备箱; 国产定制; 100. 5; 室外立杆; 国产定制; 62. 定制壁装横臂支架; 国产定制; 40. 6; 立杆基础; 国产定制; 62. 7; 光纤收发器; DS-3D01T-X; 海康威视; 107. 8; 监控标识牌; 117. 9; 电源防雷器; 117. 10; 信号防雷器; 117. 11; 接地系统; 117. 12; 收发器机箱; DS-3K02-P2; 海康威视; 2. 13; 24口交换机; DS-3E1552-S; 海康威视; 3. 14; 机柜; 国产定制; 2. ### 5.5.7网络租赁清单 序号; 分项名称; 主要技术参数; 备注. 1; 一类点线路、微卡专线; 1250路一类视频点专线、80个微卡链路租赁，服务期为2年。. 2; 治安卡口专线; 29套（44车道）治安卡口专线，服务期为2年。. 3; 线路续租; 106路一类视频点专线，带宽30M，服务期为22个月。. 4; 专线续租; 15路50M， 1路200M，服务期为19个月。. 5; 专线续租; 7路50M， 6路100M，服务期为2年. 6; 新增视频点位线路续租; 18路30M，服务期为2年。. 7; 移交前端线路续租; 117路30M，服务期为2年. 8; 专线，带宽1G; 27路，服务期为2年. |
|  |  | # 六、项目维护要求 ## 6.1维护服务范围及指导原则 ### 6.1.1维护服务范围 韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划运行维护项目，包括前端设备、基础工程及设施、供电线路及相关辅助配套系统、视频云存储系统、视频云平台软硬件、网络安全及机房运维等，都属于本项目的维护范围。 在本次项目的维护范围内，针对监控系统的整体特性和使用要求，提供高质量的运行维护管理服务，做到“响应快速、程序规范、分工合理、职责明确、服务到位、支持有力”，确保监控系统的正常运行和使用管理制度及程序的规范化，并在各项安全保卫、重大节假日工作中，为整个系统提供切实可行的技术保障。 ### 6.1.2维护服务原则 （1）规范性原则。系统维护人员严格按照规定的维护流程进行维护、保养等工作，严格遵守治安监控业务管理的相关法规和的工作要求，并做好维护记录和工作总结。 （2）安全性原则。系统维护要以保证系统数据安全、系统软件运行安全为前提，严格遵守保密协定，尊重用户利益。 （3）高效原则。建立系统维护的快速响应机制，保证业务问题解答、系统故障排除、重大故障的现场处理、系统软件升级、紧急工作任务处理等在用户要求的时间内完成。 ## 6.2服务响应要求 ### 6.2.1维保服务内容 - 1、现场及电话服务：提供7×24小时全天候免费的服务热线电话，并提供系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。并保障热线电话的拨通率达到90%以上。在接到故障报修后，在每天8:00～18:00期间，维护方需在30分钟内响应，其余时间需在2小时内响应。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，在有备用资源的情况下，必须在12小时内替代解决，在无备用资源的情况下，必须在24小时内用其它手段进行替代。 - 2、业务系统的快速恢复服务：由于硬件设备系统故障所导致服务器上运行的业务系统中断或崩溃,维护方要按照“现场及电话服务”中的时限要求快速恢复业务系统。 - 3、技术服务：包括技术咨询、培训、性能调优、故障分析、排除；协助用户进行设备升级、扩充。 - 4、日常维护：维护方每月至少完成一次对系统设备和器材的巡检保养，发现问题及时处理。主要包括： - 1)检查系统供电设备情况：检查系统供电所使用的稳压器、变压器、UPS电源和其他设备的工作状态，要求指示灯状态正常、无报警。 - 2)检查各监控点光端机工作情况，观察光端机设备指示灯状态；检查光端机设备受潮情况等。 - 3)检查计算机设备及存储设备运行情况：检查视频监控系统平台计算机的运行状态，检查硬盘存储时间和剩余空间。确保录像数据文件的完整性和连续性，保证可以随时调用任意时段的录像。 - 4)摄像机日常维护：清洁外表及镜头，对摄像机各项技术指标的检测。保证其外表无灰尘、锈斑；镜头光片铮亮、各部件运转正常和环境测试情况。对图像质量按五级损伤评定，主观评价低于四级的需进行设备更换。 - 5)显示器、矩阵、防雷器等设备：擦试外表各部件，测试和调校相关技术参数和性能指标，软件数据的备份工作。保证各部件无尘、无锈点，显示器屏幕需光滑亮洁。设备主要技术性能参数在其标称范围内。 - 6)检查系统软件运行情况：检查数据库软件，查看数据存储、数据备份是否正常。检查主控端和副控端所有点的图像画面质量，字符叠加器状况，图像控制情况，检查左右360度，上下180度转动摄像机控制。 - 7)检查系统供电线路情况：检查供电线路经过的路由是否存在隐患，是否需要更换、整改，保证供电正常。 - 8)基础设施检查：检查系统的主设备包括监控中心的计算机及网络设备、监控系统电源设备、监控室使用空调、抽湿设备、快球及光端设备等的工作环境；对监控前端设备防潮、防锈情况检查；要求对主监控系统的所有设备定期进行清洁保养，确保其工作正常。 - 9)检查各类标签（包括交、直流、光纤线缆等）是否齐全、正确、遗漏或脱落。存在问题须及时进行整改。 - 5、主动监测：将对项目的设备进行主动监测，包括有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。对图片和图像是否正常进行主动监测，以减少故障时间。 - 6、特殊保障： - 1)临时保障：业主如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，按照业主的要求，按时提供服务； - 2)安全保障：业主如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，将按照业主要求提供服务。 - 7、定期巡检计划 - 1)每两周对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。 - 2)每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常。 - 3)每季度对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表。 - 4)每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。 - 5)每半年对所有维保范围内设备及系统、进行稳固性、安全性排查，列出存在安全风险的设备及系统，并形成《设备安全性排查报告》向用户汇报。 - 6)每监控点/卡点定期每季度巡检一次。 - 8、维护工具配置 维护方须自备维护服务各种有关维修检测工具。 - 9、备件服务 维护方必须在韶关市内设置备件库，当设备出现零件损坏时，维护方要按照“现场及电话服务”中的时限要求到达现场提供更换服务，及时恢复设备运行。如果在短时间内不能恢复，维护方必须提供性能不低于故障设备的备机进行替换。维护方提供的备件必须全新，并列出针对本项目的备件清单，每季度向业主提供。 维护方应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源。 ### 6.2.2维保服务要求 - 1、服务范围 除以上各部分内容外，要求包括24个月维保期内因市政、交通事故（由市局追讨理赔，维护方需配合理赔工作）、监控点附近相关建筑物损坏或拆改建等工程建设原因造成的立杆和前端设备迁移、损坏的修复。设备运行使用过程中发生的故障的维修和更换等一切相关工作。 - 2、运维服务报告 维保服务周期内，维护方与用户建立完善的沟通协调机制，维护方应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求维护方就特定事件提交说明报告。 维护方应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。若维护方建立了远程集中的设备管理系统，那么维护方应保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，并向用户提供该系统的管理数据。用户也可以随时检查、使用该系统获取设备管理信息。 维护方提供各种报告的实例样本。 - 3、服务时间 - 1)提供7×24小时服务承诺 7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 - 2)故障修复时限承诺 在接到故障报修后，在每天8:00～18:00期间，维护方需在30分钟内响应，其余时间需在2小时内响应。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，在有备用资源的情况下，必须在12小时内替代解决，在无备用资源的情况下，必须在24小时内用其它手段进行替代。 ### 6.2.3其他要求 - 1、在维保期间，维护方根据用户要求，应能协调设备和系统软件原厂商解决问题，由此发生的费用由维护方承担。 - 2、维护方保证维护过程和维修配件（硬件设备、软件产品）的正版化合法性，若因版权问题引发的法律责任由维护方完全承担。 - 3、在维保期间，需根据业主要求的要求完成省厅、各业务部门的数据对接、整理、端口开发等系统开发工作。 - 4、中标商在信息化项目施工或运维中造成采购人出现“一机两用”（一机两用：计算机或网络设备既连接公安通信网又连接国际互联网）、内外网互通等违规行为，采购人除对中标商进行约谈外，中标商每发生一起违规行为，采购人将扣除合同款金额的2%作为违约金；发生超过叁起的违规行为，采购人有权解除合同，中标商退还尚未提供服务所对应的服务费用，因此造成的损失由中标商承担。 - 5、中标商存在违反相关法律规定、破坏公安网络和信息系统安全、造成内部数据文件（视频）泄露、发生其他重大危害公安数据安全行为的，采购人除了可以解除合同并追究中标商违约责任外，还将按照相关法律追究中标商的法律责任。 ## 6.3运维服务管理 ### 6.3.1运维服务组织机构 建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。 服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。 ### 6.3.2运维服务流程 建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。 服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。 ### 6.3.3保养服务工作规章制度 建立完善的管理制度，配备专门的专业技术人员，配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备，并备案。确保和提高系统设备的使用率，做好各类设备运行状况的记录工作，保证维修工作快速有效，制定定期检修计划，提高监控设备的完好率和降低故障发生率。在接到报障通知后，务必在半小时内作出初步判断，1小时内到达故障现场进行抢修。在条件允许的情况下，立即更换设备部件恢复设备运行，同时做好故障原因分析报告和抢修结果报告。在正常维护工作中应长期配有1名以上专业维护人员，库房根据所维护的设备具体情况，备有足够数量的设备备件。另外，维护人员要定期参加业务学习，全面掌握新产品新设备的特点、性能及维护要领，明确维护工作的任务、责任和质量要求。 同时，详细制定以下相关制度： - 系统运行定期检查及报告制度； - 设备故障排除及修复制度； - 设备报废报批制度； - 定期清洁卫生制度； - 安全保卫工作制度； - 设备设施被盗、被毁、交通事故或其他不可抗拒力造成损坏的报案报告制度； - 设备及设施管理制度； - 资料文档等技术文件的管理制度； - 报验制度。 ### 6.3.4备品备件要求 1、备件齐 每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。纳入应事先准备的备品备件包括但不限于摄像机、硬盘、光纤收发器、交换机、光纤尾纤跳线、网线，备件设备性能应不低于现有设备参数，数量要求详见清单： 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 高清红外摄像机; 26; 台. 2; 球机、枪机支架; 26; 个; 各13个. 3; 硬盘; 26; 块. 4; 摄像机电源; 26; 个. 5; 光纤收发器; 15; 对. 2、配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。 3、工具和检测仪器齐 必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置。 ### 6.3.5设备维护注意事项 1、防潮、防尘、防腐 对于治安监控及报警系统的各种前端设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。 2、防雷、防干扰 雷击给治安监控报警设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控报警设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。 ### 6.3.6运维服务管理规定 1、严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定，将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。 2、严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经用户书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除管理单位的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。 3、严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。 ### 6.3.7客户满意度调查及内容 每季度针对包括故障受理、故障处理、技术支持等在内的、涉及到运维服务的各方面内容进行满意度调查，调查对象应包括系统涉及的用户各级单位，并在每季度结束后的10个工作日内将调查结果报送用户。满意度调查包括上门走访和电话故障回访两个部分。每季度到各个分局走访1次，电话故障回访按照故障总量的3%进行。 须开展多方面的满意度调查，包括故障受理、故障处理、技术支持等涉及到运维服务的多方面内容： 1、故障受理 报障方便性； 受理人员的服务态度。 2、故障处理 故障的处理速度； 故障的处理结果。 3、反馈的及时性 维护人员的服务态度； 维护人员的技术能力。 4、技术支持 联系技术人员的便捷程度； 提供的技术支持的及时性； 提供的技术支持的有效性； 技术支持的广度和深度。 ### 6.3.8维保服务水平管理 维护服务是一个持续改进的过程，在维护工作实施中，通过PDCA循环（Paln-Do-Check-Action，计划-执行-检查-处理）不断地改进工作质量，提高维护服务品质。 - （1）计划阶段：差距分析，技术经济分析，风险分析，提出客户服务（改进）计划； - （2）执行阶段：按照既定的IT服务计划，IT服务提供商与客户根据服务复杂性的不同，确定IT服务水平协议； - （3）检查阶段：实质上是一个控制、监督、测量和改进的不断循环的过程。不仅要对服务质量进行监督和测量，确保服务符合质量要求；还要定期或不定期调查客户的满意度，调整服务过程，提高服务质量； - （4）处理阶段：处理阶段是对前面三个阶段作综合分析和评价，一方面是总结经验教训，巩固取得的成绩；另外一方面是明确尚未解决或者新发现的问题，反馈给相关部门和人员，并转入下一个PDCA循环。 ## 6.4培训要求 ### 6.4.1培训总则 为使本系统的操作管理人员能熟练地使用和管理整个系统及掌握基本维护技术，保证系统的安全、可靠、长期稳定高效运行，全面的培训工作是重中之重。针对系统的特点制定了以下培训计划，内容包括使用的培训方法、需要学员的预备知识、课程持续时间、规模大小、建议使用的设备和课程时间表。 ### 6.4.2培训目的 培训目的是使操作管理人员能对整个系统的组成、工作原理、功能、优点作全面的了解，熟练掌握系统的操作使用方法，熟悉日常基本维护工作，有能力处理一些常见的、简单的系统故障，避免不规范的操作，尽可能使系统稳定运行在最佳状态。 ### 6.4.3培训计划 #### 6.4.3.1培训方式、方法 系统的培训采用理论和实践相结合的方式。 理论培训主要以授课方式进行，从专业技术理论的角度对系统进行深入浅出的讲解，提高学员的知识水平。 实践操作培训主要以上机操作为主，锻炼学员的动手能力，提升学员对系统的使用和维护能力。 - 预制定培训课程； - 培训大纲的设计； - 培训课程的安排和管理； - 检查培训的适当程度和学员达到的熟练程度； - 证明学员的熟练程度； - 将使用设备制造商、代理商的可用资源或第三方的培训。 #### 6.4.3.2培训教材 《系统设计方案》、《系统施工方案》、《系统安装手册》、《系统维护手册》、《主要设备操作、维护手册》。培训前有关人员先发放培训手册，人手一本。手册内容包括各子系统基本知识、系统原理、权限操作、故障排除、维护说明等。 #### 6.4.3.3培训内容 - 系统设计原理； - 系统方案设计（系统原理、结构、功能及实现方法等）； - 系统操作方法； - 软件的安装及操作方法； - 主要设备、器件的作用和安装位置； - 系统检测、维护、保养方法； - 维护规程及常见故障判定排除； - 系统的升级、换代、发展趋势。 #### 6.4.3.4技术培训课程表 培训内容; 时间/人数; 授课对象. 系统基础知识; 1天/3; 系统管理员. 维护规程及简单故障判定排除; 1天/3. 系统操作训练; 1天/10. 系统操作、参数设置、常见问题处理; 1天/10. 系统安装、设置和操作; 1天/5. 由学员进行总结、提问、对学员进行考核; 2天/15. 提高管理、维护人员的技术水平；确保系统管理员能独立进行管理、运行、故障处理及日常测试维护等工作，确保系统能正常安装运行。; 2天/3. 系统的升级、换代、发展趋势; 1天/3. #### 6.4.3.5保证培训效果的方法、培训考核方法 项目本期培训作为项目行为，目的在于提高系统安全高效运行优势。但真正影响培训和效果的人物不是培训人员，而是受训人员的管理者，如果他们没有这方面的意识和技能，培训的措施往往落空。为了巩固培训效果，培训人员可建议用户采取以下方法： ##### 6.4.3.5.1建立学习小组 无论是从学习的规律还是从转移的过程来看，重复学习都有助于受训者掌握培训中所学的知识和技能，对一些基本技能和关键技能则要进行过渡学习，如紧急处理危险事件程序等。此外，建立学习小组也有助于学员之间的相互帮助、相互激励、相互监督。理想的状态是培训后成立小组，并和培训师保持联系，定期复习。 ##### 6.4.3.5.2行动计划 在培训课程结束时可要求受训者制定行动计划，明确行动目标，确保上岗后能够不断地应用新学习的技能。为了确保行动计划的有效执行，参加者的上级应提供支持和监督，定期回顾计划的执行情况。 ##### 6.4.3.5.3应用表单 应用表单是将培训中的程序、步骤和方法等内容用表单的形式提出来，便于受训人员在工作中的应用，如核查单、程序单。受训者可以利用它们进行自我指导，养成利用表单的习惯后，就能正确地应用所学的内容。为防止受训者中途懈怠，可由其上级或培训人员定期检查或抽查。此类方法较适合本系统的培训项目。 ##### 6.4.3.5.4培训效果的评估办法 一个完整的培训流程应该包括四个步骤。首先要从培训需求分析做起，了解操作人员需要提高哪些技能和素质；然后根据需求设计、选择培训课程；接着是具体的授课过程；最后是效果评估。这是一个闭环的流程，要使培训有效果，这四个步骤缺一不可。 ##### 6.4.3.5.5培训效果评估的准则 正确评估培训效果是培训工作的一个必要环节。由于培训效果有些是有形的、有些是无形的，有些是直接的、有些是间接的，有些是短期的、有些是长期的，因此培训效果的评估十分复杂。 正确评估培训效果要坚持一个准则，即：培训效果应在实际工作中（而不是在培训过程中）得到检验。 培训效果要从有效性和效益性两方面进行评估。培训的有效性是指培训工作对培训目标的实现程度。培训的效益性则是判断培训工作给项目带来的，而不仅仅是判断培训目标的实现程度。 培训效果的评估，可通过以下几种考核方式进行： 书面考试； 实操考试。 |
|  |  | # 七、 服务人员要求 ## 7.1服务能力要求 序号; 职务/岗位; 服务能力要求. 1; 项目经理; 要求是电气类专业（如计算机、电子技术、通信工程、自动化等）本科以上，具有5年以上工作经验，具有较全面的技术知识结构和项目管理能力，工作责任心强，有良好的协调能力和表达能力。. 2; 技术负责人; 要求具有较全面的技术知识结构和项目管理能力、团队管理能力，工作责任心强，能够完成现场人员调配和故障分析判断工作。. 3; 硬件工程师; 具备中级或以上工程师资质，要求具有扎实的电子电路理论基础和数据库知识，具有独立分析和处理后台设备硬件故障能力，处理设备数据对接、上传故障问题，对前后台设备硬件的保养与抢修方面具有非常专业的知识和独到的经验。. 4; 网络工程师; 具备中级或以上工程师资质，有扎实计算机网络和通信基础知识，具有独立分析和处理网络故障的能力，精通局域网的维护及网络安全，具有良好的技术沟通与表达能力。. 5; 文档管理员; 熟悉办公室行政、内勤工作流程，熟练运用OFFICE等办公软件，工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。. 6; 设备故障修复人员; 熟悉视频监控维护前端软硬件维护，能独立处理常见的系统故障，具有电工职业资格证、高空作业资格证、汽车驾驶资格，熟悉韶关市交通路网。. ## 7.2运维岗位要求 本项目需要配备7人服务团队，提供7人2年的驻点运维保障服务，其中2人负责前端及基础设施运维，5人为系统及平台运维人员，提供日常保养、系统巡检、应急响应以及其他维保相关工作。具体情况如下： 序号; 工作内容; 技术人员档次; 数量; 工作时间; 工作方式. 1; 硬件工程师; 具有相关工作经验的中级或以上工程师; 2; 24h×7; 驻场. 2; 网络工程师; 具有相关工作经验的中级或以上工程师; 2; 24h×7; 驻场. 3; 文档管理人员; 具有相关工作经验; 1; 8h×5; 驻场. 4; 故障修复人员; 具有相关工作经验; 2; 24h×7; 驻场. |
|  |  | 八、运维服务考核 采购人在每次付款前的15个工作日对（由采购人确认不考核设备除外）系统的正常运行率及每月的正常保障维保工作进行统计评估，按月考核(满分100分)，考核所采用数据为视频云平台运维数据： 考核项目; 奖、扣分; 测评标准. 设备在线率; 正常运行率≥95%; 每增加一个点加1分; 市视频云平台对已联网的设备（故障、停用、报废的除外）发起实时视频点播检测，指定时间内能回传视频画面的，判为该设备在线。 时间要求：一类点8秒内回传。. 95%≥正常运行率≥90%; 不奖分、不扣分. 正常运行率＜90%; 每减少一个点扣1分. 经纬度准确采集准确; 正常运行率≥99%; 每增加一个点加1分; 每周安排人力抽查一定数量的设备，图上位置与安装地址、设备名称基本一致的，判为经纬度采集准确。. 95%≥正常运行率≥99%; 不奖分、不扣分. 正常运行率＜95%; 每减少一个点扣1分. 设备联网率; 正常运行率≥95%; 每增加一个点加1分; 市视频云平台视频监控联网视图，相关设备已联网至市视频云平台，且在省视频云平台内已建档，则该设备自动联网接入省视频云平台（先建档后联网），判为该设备已联网。. 90%≥正常运行率≥95%; 不奖分、不扣分. 正常运行率＜90%; 每减少一个点扣1分. 时钟准确率; 正常运行率≥95%; 每增加一个点加1分; 在检测设备在线率的同时，使用OCR识别工具提取视频画面中的时间信息，检测显示的时间是否与检测当时的标准北京时间误差在60秒以内，若符合则判为时钟准确（考虑传输延时，故暂设60秒误差空间）. 正常运行率＜95%; 每减少一个点扣1分. 字幕标注准确率; 正常运行率≥95%; 每增加一个点加1分; 在检测设备在线率的同时，若该设备能返回实时视频画面，则省视频云平台接续使用视频画面OCR识别工具，检测视频画面中叠加的字幕信息，若符合《GA/T751-2008视频图像文字标注规范》，判为字幕标注准确。. 正常运行率＜95%; 每减少一个点扣1分. 正常报障维保工作; 3小时内到故障现场的; 不奖分、不扣分. 4小时内未到故障现场的; 每宗扣1分. 24小时内解决的; 不奖分、不扣分. 24小时尚未解决的; 每宗扣1分. 每月考核得分在80分（含80分）以上时，视为合格，低于80分时视为不合格。当月的考核不合格，扣除该月运维资费的2%（月运维资费=中标金额/12）；连续2个月考核不合格，则扣除该月运维资费的5%；连续3个月或以上考核不合格，则扣除该月运维资费的10%。 |
|  |  | # 九、 软硬件类维保规范 一、备件服务 （一）维护方必须在韶关市内设置备件库，当设备出现零件损坏时，维护方要按照“现场及电话服务”中的时限要求到达现场提供更换服务，及时恢复设备运行。如果在短时间内不能恢复，维护方必须提供性能不低于故障设备的备机进行替换。 维护方提供的备件必须全新，并列出针对本项目的备件清单，每季度向业主提供。 维护方每季度按照运维项目内设备总数的5%进行备件购置库存，并列出价格清单，清单需包含品牌、型号、参数、价格等内容（包含三方比价），经业主单位审核同意后进行采购，作为备品备件资源使用，当运维年度结束后，未使用的备品备件资源由业主单位统一购买。 维护方应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源，备品仓库应定期进行检查和监测，对有问题的设备应及时进行维修和更换，保证备品仓库的更新和完善,保证能满足故障抢修的要求。 （“一用即补”的原则，常态化保持设备总数2%备件库存） 维护方应对系统设备免费提供全方位的技术支持，包括新技术的替代使用、新增功能的开发设计、政策性修改而作的软件升级等相关事宜。（在不涉及系统整体架构变动较大的情况下） 维护方应提供免费的软件咨询服务，帮助解答甲方提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。 - 维修更换实报实销基本流程 根据用户要求对故障设备进行修复，对已老化、破损、无法修复及功能缺陷的设备进行更换。修复及更换的设备除不低于原有设备性能参数还需与系统后端设备兼容，满足联网应用要求。维护方在按服务要求完成前端硬件故障处置后，如涉及维修及更换硬件设备的（金额较大的），应于3天内提供相关资料供业主方进行审核，具体如下： 一、500元以内的费用 - （1）运维方自行做好设备评估，口头报告信息通信科，经分管科领导同意后，第一时间排除故障。 - （2）运维方将相关材料清单报信通科民警核对无误后，经分管科领导审核，方可纳入运维费用里予以结算。 二、500元-5000元（含5000元）的费用： - （1）运维方提出维修更换设备申请，附上设备图片，故障原因分析，费用清单； - （2）市局监理对运维方的申请材料进行初审，对更换还是维修，费用是否合理等方面进行评估； - （3）信息通信科对市局监理初审情况进行复核，逐级报科领导审批后，将相关材料整理存档，每季度在运维费用里予以结算。 三、5000元以上的费用： 金额较大的设备，应由设备厂家出具专业的检测报告（确定故障原因，责任方），首先报信息通信科组织审核同意后，由运维方报市局监理评估，走三方询价流程完成报账工作。 前端相关基础设施的具体修复要求如下： （1）供电线路修复 对前端所有监控点的供电线路进行修复，原取电点已无市电供电的点，则应更换取电点位置，重新敷设取电线路。要求确保各监控点供电正常。电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。 （2）前端设备箱修复 对所有前端设备箱进行修复，对已老化、破损、无法修复或不符合规范要求的设备箱进行更换，需按规范要求进行更换,修复或更换后的设备箱需符合采购人的要求。 （3）监控标识修复 对所有前端监控点的标识牌进行修复，对已老化、破损、无法修复或不符合规范要求的监控标识进行更换；未安装标识牌的前端监控点，需加装标识牌。修复、更换或新增的标识牌需符合采购人的要求。 维护期间，由于投标人工作中操作不当或是其它投标人原因造成的线路或设备损坏，则维修费用全部由投标人承担；用户要求或其他原因（如市政工程等）需要迁移监控点，投标人负责施工，采购人支付相应的材料和施工费用，施工费用价格双方协商确定。 - 结算方式 按月统计，累计12个月支付一次，结算以实际维护内容为准，分为两个部分： - 1、固定结算金额费用 包括软件维护、故障排查、施工安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试及合同实施过程中不可预见费用等。 - 2、实报实销费用 包括超出500元以上的修复，更换、实施等费用，以实际发生（业务确认）为准，实报实销的方式请款支付。 附件： 项目维护预算报价单. 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量; 单价（元）; 合计（元）; 备注. 1. 2. 3. 4. 5; 合计. 维护单位（签章）：. 监理意见（签章）：. 信通科意见：. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |